## 835-2019-80771671
Batch | EUDKVE-22112578 |  |  |  | Version: 112020
Sagsnavn | Gantrup Vandværk - DGU 97.0865
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 12-10-2022 10:15/Eurofins Miljø Vand A/S,DMJ2
Modtaget på laboratoriet | 2022-10-12 23:00
Rapport (seneste rapportrevision) | 01-11-2022/AR-22-CG-22112578-01
Prøvenummer | 835-2019-80771671
Prøve mærke | 97,0865
DGUnr | 97.865
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Ammonium (NH4) | 0.1 | mg/l | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H)
Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B)
Nitrat | < 0,3 | mg/l | 0.3 | SM 17. udg. 4500-NO3 (H)
Total Phosphor | 0.11 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 15923-1:2013
Chlorid | 21 | mg/l | 1 | SM 17. udg. 4500-Cl (E)
Fluorid | 0.26 | mg/l | 0.05 | SM 17. udg. 4500-F­ (E)
Sulfat (SO4) | 33 | mg/l | 0.5 | SM 17. udg. 4500-SO4 (E)
Aggressiv kuldioxid | < 2 | mg/l | 2 | DS 236:1977
Hydrogencarbonat | 213 | mg/l | 3 | DS/EN ISO 9963
Sulfid-S | < 0,02 | mg/l | 0.02 | DS 278:1976 auto
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 1 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484:1997
Arsen (As) | 3.3 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Barium (Ba) | 120 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Bor (B) | 43 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Calcium (Ca) | 68 | mg/l | 0.5 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kobolt (Co) | < 0,04 | µg/l | 0.04 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Jern (Fe) | 1.9 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kalium (K) | 1.8 | mg/l | 0.05 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Magnesium (Mg) | 6.1 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Mangan (Mn) | 0.19 | mg/l | 0.002 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Natrium (Na) | 15 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Nikkel (Ni) | 0.033 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Benzen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Toluen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Ethylbenzen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
o-Xylen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
m+p-Xylen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Naphthalen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Methan | 0.007 | mg/l | 0.005 | M 0066 GC-FID
Fluoranthen | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0250 GC-MS
Benzo(b)fluoranthen | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0250 GC-MS
Benzo(k)fluoranthen | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0250 GC-MS
Benzo(a)pyren | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0250 GC-MS
Benzo(g,h,i)perylen | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0250 GC-MS
2,4-dichlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
2,6-dichlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesy | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R47181 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS
4-CPP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triaz | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Alachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Aldrin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS
Atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, 2-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, desethyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, desethyl-desisopropyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, desisopropyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Atrazin, didealkyl-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
BAM (2,6-dichlorbenzamid) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Bentazon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Chloridazon, desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Chloridazon, methyl-desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Desethyl-terbutylazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Dichlobenil | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
Dichlorprop (2,4-DP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Dieldrin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
(2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Dimethachlor ESA (CGA 354742) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Dimethachlor OA (CGA 50266) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Diuron | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Glyphosat | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS
Heptachlor | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
Heptachlorepoxid (sum af cis+trans) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
Hexazinon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Imazalil (any ratio of constituent isomers) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
MCPA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Mechlorprop (MCPP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metalaxyl CGA 62826 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metalaxyl-M | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metaldehyd | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS
Metamitron-desamino | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metazachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metazachlor OA (479-4) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-desamino | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-diketo | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Monuron | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
N,N-dimethylsulfamid, DMS | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Propachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Simazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Simazin, 2-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
TFMP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
4-nitrophenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
1,2,4-triazol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-11,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
pH | 7.4 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012
Vandtemperatur | 9 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006
Ledningsevne ved 20°C | 41 | mS/m | 1.5 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)
Iltindhold | 0.6 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 5814