## 835-2022-81210807
Batch | EUDKVE-23017108 |  |  |  | Version: 112020
Sagsnavn | Gantrup Vandværk - Gantrupvej 7, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 27-02-2023 14:10/Eurofins Miljø Vand A/S,DMJ2
Modtaget på laboratoriet | 2023-02-27 20:16
Rapport (seneste rapportrevision) | 03-03-2023/AR-23-CG-23017108-01
Prøvenummer | 835-2022-81210807
Prøve mærke | Køkken
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Farvetal, Pt | 3 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet | < 0,05 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016.
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999
Jern (Fe) | < 0,01 | mg/l | 0.01 | SM 3120 ICP-OES
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
pH | 7.5 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A
Vandtemperatur | 11.2 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006
Ledningsevne ved 20°C | 390 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)
Prøvens lugt | Ingen
Prøvens smag | Normal